## naslov
PRILOG I. TROŠKOVNIK

## opći uvjeti
OPĆENITO
Ponuditelj je obvezan prije dostavljanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju za nadmetanje temeljem koje će ponuditi izvođenje radova koje su predmet nabave. Ponuditelj se treba upoznati s lokacijom kao i s uvjetima za izvođenje radova, jer iz razloga nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude. Vrijeme izvođenja radova definira investitor prema svojim zahtjevima i faznosti izvođenja. Ponudom obuhvatiti izvođenje izvan radnog vremena (noću,vikendima,praznicima,…)
Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika budući da troškovnik sadrži automatske formule za izračunavanje.
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektro struke.
Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti Naručitelju upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti Naručitelja.
Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati Naručitelja (nadzornog inženjera) i projektanta.
Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja Naručitelja (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i Naručitelj upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
Radi normalnog odvijanja radova Izvođač je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno.
Izvođač za svoje radove daje garanciju. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu Naručitelju. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv Naručitelja da otkloni nedostatke, Naručitelj će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
Naručitelj je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati Naručitelju projekt stvarno izvedenog stanja.
Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole ako se obavlja tehnički pregled. Ako se tehnički pregled ne obavlja puštanje instalacije u pogon je dozvoljeno nakon obavljenog internog tehničkog pregleda ovlaštenih osoba Naručitelja.
Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti izjave o svojstvima ( izjave o sukladnosti do donošenja pravilnika ), dokaze o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane Naručitelja drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, kod predaje ponude, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti izjave o svojstvima. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
Ponuđač treba, prije davanja ponude, pogledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave.
Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer bit će u ugovoru određena kazna.
Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, projekta, za Izvođača je uvjet završiti posao do potpune gotovosti (uporabe) bez dodatne naknade.
Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvođača i one obuhvaćaju sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Izvođača. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od Naručitelja.
Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvođač će iste pojasniti s Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehničkog opisa.
Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvođača.
Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Naručitelju na uporabu IZJAVA O SVOJSTVIMA, CERTIFIKATA, ATESTA I GARANCIJA sveukupnog UGRAĐENOG MATERIJALA i OPREME na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati).
U slučaju da Izvođač radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Naručiteljom.
Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
U radove za izradu predmetnih električnih instalacija, dakle za montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, rasvjetnih tijela, opreme i uređaja moraju biti uračunati svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje tropolne sheme izvedenog stanja. Svaki kabel koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je posvetiti povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
Ako se u specifikaciji u troškovnicima, tlocrtima ili jednopolnim shemama kod opisa ugrađenog materijala ili opreme traže ili navode određeni zaštitni znak, ime, patent, oblik i izgled, veličina, tip određena podrijetla ili proizvođač, ponuditelji moraju ponuditi sukladno traženom ili jednakovrijednom. Za sve tipove/modele ponuđenih uređaja i opreme koji su drugog proizvođača od onog navedenog u troškovnicima, ponuditelj je u ponudi dužan priložiti izvod iz kataloga sa tehničkim podacima.
Kod popunjavanja troškovnika potrebno je popuniti sve elemente troškovnika koji imaju jediničnu količinu.

## ventilacija
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
A. VENTILACIJA
1 | Samostalni ventilacijski uređaj za dobavu 100% svježeg vanjskog zraka u kompaktnoj izvedbi. Uređaj je namijenjen za vanjsku ili unutarnju ugradnju i ima funkcije filtracije, rekuperacije, grijanja, hlađenja, odvlaživanja, sušenja zraka i free coolinga.
Uređaj radi s konstantnom temperaturom ubacivanja i kontrolom sadržaja vlage u zraku tijekom ljetnih mjeseci čime se temeljnom sustavu hlađenja omogućuje rad u području senzibilnog hlađenja te time znatna uštede energije, povećanje udobnosti i održavanje zadanih mikroklimatskih uvjeta u prostoru.
Uređaj ima potpuno odvojene struje zraka kako bi se izbjeglo miješanje i kontaminacija s otpadnim zrakom koji može sadržavati neželjene plinove, viruse, mirise i bakterije.
Uređaj je opremljen filterima zraka F7/G4, tlačnim i odsisnim frekventnim ventilatorima s EC motorima, glikolnim rekuperatorom, integriranom dizalicom topline s inverterskim kompresorima, isparivačem, dogrijačem, kondenzatorom, četveroputnim ventilom, diferencijalnim presostatima zaprljanosti filtera, automatikom i drugim sigurnosnim i regulacijskim elementima, elemenata automatske regulacije i elektro upravljačkog ormara i svim ostalim potrebnim priborom, priključcima i dijelovima za rad do potpune pogonske gotovosti.
Uređaj treba isporučiti sa Modbus sučeljem.
Tehničke karakteristike
V' = 1.550/1.380 m³/h (min 1.000 - max 1.900 m3/h)
Δpext tlak = 300 Pa / max 600 Pa
Δpext odsis = 300 Pa / max 600 Pa
Hlađenje
tok =35/24°C db/wb
tp = 26/18°C db/wb
Qh uk = 12,3 kW
Qh osj = 8,2 kW
ti = 18,0°C
Q dogrijača = 1,1 kW
ti = 20°C
x = 11 g/kg
EER = 3,66
Grijanje
tp = 20/12°C db/wb
tok = -15/-15,4°C db/wb
Qg = 19,3 kW
ti = 20°C
COP = 3,74
Rashladni krug
Radna tvar = R 410A
Br. kompresora = 1
Stupnjevi regulacije = 12-100% inverter
Električni podaci
Napajanje = 400/3/50 Hz
Nel = 4,5 kW - pri radnim uvjetima hlađenja
Nel = 6,0 kW - pri radnim uvjetima grijanja
Maksimalna struja = 23,5 A
Maksimalna dopuštena el. snaga = 10,5 kW
Ostali podaci
Zvučni tlak = 60 dB(A) @ 1 m
v/š/d = 1025/950/1895 mm
Masa = 350 kg
Priključak odvoda kondenzata = 1“
Proizvod kao Clivet, tip CPAN-XHE3 vel. 1
ili jednakovrijedan (navesti ime proizvoda i proizvođača) ______________________________________:
Prije narudžbe ventilacijske komore točno definirati stranu posluživanja, te sastav elemenata komore.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Oprema i armatura klimatizacijske komore koja se ugrađuje ukoliko nije u opsegu isporuke ventilacijske komore:
| - kuglasti sifon, eliminator kapljica | kom | 1 |  | 0
3 | Fiksna žaluzina sa zaštitnom žičanom mrežicom kao proizvod „KLIMAOPREMA“ ili jednakovrijedan _________________.
| tip FŽ 585×600 | kom | 2 |  | 0
4 | Protupožarne zaklopke sa krajnjim prekidačem i elektromotornim pogonom (230V/50Hz) za indikaciju položaja leptira kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan ______________, pravokutna tip FD25, klase vatrootpornosti EI90. Položaj elektromotora zaklopke bočno na vertikalnoj strani zaklopke.
| FD25-350×250-M230-S | kom | 2 |  | 0
5 | Regulacijske klapne za balansiranje grana tlačnih i odsisnih limenih kanala kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan _______________.
| RZ-P 250×200 mm | kom | 1 |  | 0
| RZ-P 250×250 mm | kom | 1 |  | 0
6 | Kanalni prigušivač buke za montažu u kvadratne kanale kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan _______________ tip PZ 100/50.
| 600×300 mm, L = 1000 mm | kom | 2 |  | 0
7 | Aluminijske tlačne i odsisne rešetke sa regulacijom količine zraka kao proizvod “KLIMAOPREMA” ili jednakovrijedan __________________
| OAH 1-L 425×125 | kom | 10 |  | 0
| OAH 1-L 825×125 | kom | 6 |  | 0
8 | Pocinčani limeni kanali u kompletu sa koljenima, račvama, fazonskim i prijelaznim komadima te ovjesom, za izradu tlačne i odsisne ventilacije.
|  | kg | 1280 |  | 0
9 | Izolacija tlačnih i odsisnih kanala gotovom izolacijom kao proizvod "ARMAFLEX" ili jednakovrijedan ______________, tip AC debljine 13 mm, za hladne pogone koeficijent paronepropusnosti m > 7000, u kompletu sa trakama za rubove i ljepilom. Oblaganje kanala unutar objekta.
|  | m2 | 160 |  | 0
10 | Toplinska izolacija tlačnih i odsisnih kanala izvan građevine dodatnom izolacijom, mineralna vuna 50 mm u oblozi Al. lima 0,5 mm.
|  | m2 | 20 |  | 0
11 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i kanala, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno.
Čelični profili za izradu postolja klima komore uz objekt, antikorozivno bojano te dva puta bojano lak bojom po odabiru Investitora.
Izrada betonskih temelja za noge postolja klima komore nije predmet ovog troškovnika.
|  | kg | 400 |  | 0
12 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1 |  | 0
13 | Građevinska pripomoć na ugradnji ventilacijskih kanala i protupožarnih zaklopki. U sklopu stavke je i bušenje potrebnih otvora u zidovima za prolaz kanala i ugradnju požarnih zaklopki (400×300mm - 2 kom)
|  | komplet | 1 |  | 0
14 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
15 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sustava, tlačne probe, pribava atesta ispitivanja učinkovitosti ventilacije i ispitivanja buke, garancije.
|  | komplet | 1 |  | 0
16 | Kontrorola unaprijed montiranih elemenata automatske regulacije na objektu:
kanalni ili prostorni osjetnici temperature i vlage, kanalni prostorni osjetnici tlaka, sobnih upravljačkih jedinica, regulacijskih ventila s pogonima, cjevnih termostata i graničnika.
Kontrola kabelske instalacije ;
unparijed položeni, označeni i spojeni kablovi na oba kraja. Kablovi moraju biti zaštićeni kabelskim kanalicama ili plastičnim cijevima, uvućeni u ormar i spojeni sukladno shemi proizvođača.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije.
|  | komplet | 1 |  | 0
A. | VENTILACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## otprašivanje
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
B. OTPRAŠIVANJE
1 | Suhi vrećasti visokoučinski industrijski filtar u protueksplozijskoj ATEX izvedbi tip 3KFPEx80, filtarske površine 84m2 dovoljne za kapacitet otsisnog ventilatora do 8.000m3/h. Elementi filtra: - kučište od poc. lima debljine 2 i 3mm, - antistatik filtar vrece, - elementi protueksplozijske i protupožarne zaštite, - servisna kontrolna vrata, - suhi vod za gašenje, - protutlačni sustav otresanja komprimiranim zrakom, - ulazna komora unutar filtra - pražnjenja materijala se vrši u metalne kante koje su na dnu filterske jedinice. Dimenzije filterske jedinice (ŠxDxV): 1800x2400x7600mm *Filtar se isporučuje u elementima i montira na temeljnu ploću koju izvodi Investitor prema dobivenim tehničkim podlogama. **Proizvod je u cijelosti KIMEL-FILTRI.
|  | komplet | 1 |  | 0
2 | Centrifugalni ventilator u protueksplozijskoj izvedbi za Zonu 22, kategorija uređaja ATEX 3D u kompletu s potrebnim nosačima, okapnicama, prelaznim komadima. Q= 7.500-8.000 m3/h, dp=2074 Pa P = 11 kW. Rotor ventilatora je statički i dinamički balansiran. *Komplet sa pogonskim elektromotorom kalse učinkovitosti IE3. **Ventilator se montira na temelje koje izvodi Investitor prema dobivenim tehničkim podlogama.
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Protupožrna pneumatska giljotina vatrootpornosti 120 min u ATEX izvedbi na odsisnom kanalu na izlazu iz hale. Promjer odsisnog kanala iznosi 355 mm.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Ormar automatike filterske jedinice. PLC za upravljanje i zaštitu svih potrošaća na filterskoj jedinici i sustavu otprašivanja. Zaštita i upravljanje motorom ventilatora se vrši preko frekvencijskog pretvarača snage 11kW renomiranog proizvođača ABB ili Danfoss. Uključeni svi potrebni senzori i kablovi. Oprema u ormaru je od renomiranog proizvođača ABB i/ili Beckhoff i/ili Schrack i/ili Weintek. *Proizvođač KIMEL-FILTRI.
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Protupožarne zaklopke sa krajnjim prekidačem i elektromotornim pogonom (230V/50Hz) za indikaciju položaja leptira kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan ______________, pravokutna tip FD25, klase vatrootpornosti EI90. Položaj elektromotora zaklopke bočno na vertikalnoj strani zaklopke.
| FD25-600×500-M230-S | kom | 1 |  | 0
6 | Kanalni filter klase M5 za montažu u kvadratne kanale kao proizvod "TROX" ili jednakovrijedan _______________
| UCA-1-SPF/1015x710x650 (PFC 592x592x600-PLA, PFC 287x592x600-PLA) | komplet | 1 |  | 0
7 | Kanalni prigušivač buke za montažu u kvadratne kanale kao proizvod "KLIMAOPREMA" ili jednakovrijedan _______________ tip PZ 100/50.
| 900×600 mm, L = 2000 mm | kom | 1 |  | 0
| 600×900 mm, L = 2000 mm | kom | 1 |  | 0
8 | Aluminijske tlačne i odsisne rešetke sa regulacijom količine zraka kao proizvod “KLIMAOPREMA” ili jednakovrijedan __________________
| OAH 1-L 1025×425 | kom | 4 |  | 0
9 | Ventilacijski spiro kanali u kompletu sa koljenima, račvama, prijelaznim komadima, brtvama.
| Ø160 mm | m | 20 |  | 0
| Ø250 mm | m | 10 |  | 0
| Ø355 mm | m | 40 |  | 0
10 | Spoj na postojeći razvod komprimiranog zraka unutar hale uvarivanjem čelične cijevi DN15. U stavku uključen sav sitni spojni i brtveni materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Kuglasta slavina navojna, NP16.
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
12 | Čelične šavne cijevi u kompletu sa koljenima i T-komadima (u cijenu 1m cijevi računa se i 1 fazonski komad), NP16:
| DN 15 (Æ 21,3×2,3 mm) | m | 15 |  | 0
13 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, profila ovjesa cjevovoda, sa prethodnim čišćenjem od rđe.
|  | m2 | 1 |  | 0
14 | Bojanje čeličnog razvoda komprimiranog zraka identifikacijskom plavom bojom. U kompletu sa bojom i pomoćnim materijalom.
| DN15 | m2 | 1 |  | 0
15 | Pocinčani limeni kanali u kompletu sa koljenima, račvama, fazonskim i prijelaznim komadima te ovjesom, za izradu tlačne i odsisne ventilacije.
|  | kg | 450 |  | 0
16 | Toplinska izolacija tlačnih i odsisnih kanala i opreme izvan građevine dodatnom izolacijom, mineralna vuna 50 mm u oblozi Al. lima 0,5 mm.
|  | m2 | 60 |  | 0
17 | Čelični profili za ovjes i pridržavanje opreme i kanala, iz čeličnih profila sve bojano antikorozivno.
|  | kg | 300 |  | 0
18 | Izrada betonskog temelja za postavljanje opreme na otvorenom. Visina temelja označava visinu iznad okolnog tla te je potrebno dodati i podzemni dio temelja. U stavku je potrebno ukalkulirati sav potreban materijal i opremu te iskop i odvoz zemlje, u kompletu sa potrebnom armaturom i oplatom. Napomena:točne dimenzije temelja definirati nakon narudžbe opreme.
| 1000x1000 mm;h=200 mm | komplet | 1 |  | 0
| 2700x2100 mm;h=200 mm | komplet | 1 |  | 0
19 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme i materijala.
|  | komplet | 1 |  | 0
20 | Građevinska pripomoć na ugradnji ventilacijskih kanala i protupožarnih zaklopki. U sklopu stavke je i bušenje potrebnih otvora u zidovima za prolaz kanala i ugradnju požarnih zaklopki.
|  | komplet | 1 |  | 0
21 | Troškovi osiguranja i transporta, uključivo privremena i okončana čišćenja prostora izvođenja radova s odvozom otpada na gradsku deponiju te povrat preostalog materijala s gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sustava, tlačne probe, pribava atesta ispitivanja učinkovitosti ventilacije i ispitivanja buke, garancije.
|  | komplet | 1 |  | 0
23 | Kontrorola unaprijed montiranih elemenata automatske regulacije na objektu:
kanalni ili prostorni osjetnici temperature i vlage, kanalni prostorni osjetnici tlaka, sobnih upravljačkih jedinica, regulacijskih ventila s pogonima, cjevnih termostata i graničnika.
Kontrola kabelske instalacije ;
unparijed položeni, označeni i spojeni kablovi na oba kraja. Kablovi moraju biti zaštićeni kabelskim kanalicama ili plastičnim cijevima, uvućeni u ormar i spojeni sukladno shemi proizvođača.
Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom elektromotornog pogona.
Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke dokumentacije.
Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije.
|  | komplet | 1 |  | 0
B. | OTPRAŠIVANJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## Sustav za gašenje iskre
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  | JED. | KOL | JED.CIJENA | UKUPNO
C. SUSTAV ZA GAŠENJE ISKRE
A. STROJARSKA OPREMA:
1 | Čelična boca 67 l, punjenja sa 45 kg CO 2-3 kom Ventil boce-2 kom Pilot ventil-1 kom Fleksibilno crijevo R ½“-3 kom Fleksibilno crijevo R ¼ “-2 kom Nepovratni ventil ¾“-3 kom Vaga za kontrolu punjenja CO 2 u boci-3 kom Kolektor 3/4“-1 kom Prigušnica-1 kom Nosač baterije boca- kom Čelična cijev NO 3/4“ do 3/8“- 24 m Mlaznica za CO 2- 3 kom Pomoćni materijal- 1 komplet
|  | komplet | 1 |  | 0
B. ELEKTRO DIO – VATRODOJAVA
2 | Vatrodojavna centrala-1 kom Samosigurnosni uređaj SSU za galvansko odvajanje strujnih krugova-1 kom Infracrveni detektor plamena u ''S'' izvedbi-2 kom Ručni javljač požara-1 kom Sirena sa bljeskalicama-1 kom Telefonski komunikator-1 kom Kablovi razni-1 komplet Pomoćni materijal-1 komplet |  |  | Osigurava Investitor | Osigurava Investitor
|  | komplet | 1 | Ne nabavlja se | Ne nabavlja se
C. UGRADNJA OPREME
3 | Ugradnja strojarske opreme Ugradnja elektro opreme – vatrodojava Transport opreme na gradilište Projekt izvedenog stanja od ovlaštenog projektanta Atesti, upustva, natpisi i dr. Izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava od ovlaštene ustanove
|  | komplet | 1 |  | 0
C. | SUSTAV ZA GAŠENJE ISKRE UKUPNO: |  |  |  | 0

## elektroinstalacije
D | ELEKTROINSTALACIJE
R. br. | Opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | iznos
NAPOMENA: Budući da je građevina u kojoj se obavlja rekonstrukcija u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o faznosti izvođenja radova, te o otežanim uvijetima rada, kao što je rad u više smjena i u neradne dane, otežanoj dopremi materijala i dnevnom odnašanju otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu. Izvođač radova je obvezan organizaciju i demobilizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere izvođač mora izvesti, održavati ih i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini i na kraju sve vanjske površine koje su se koristile u tijeku izvedbe radova očistiti.
Sve radove izvoditi na siguran način po pravilima struke u beznaponskom stanju.
Jedinična cijena uključuje: - potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova, - sve unutarnje pretovare, transporte i radne skele, - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa, - čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje nakon završetka radova, - rad, sve pripremne i završne radove, - materijal, osnovni i pomoćni, - odvoz materijala na gradsku deponiju, uključivo troškovi deponiranja i zbrinjavanja.
1.1. | Prije početka izvođenja radova izvode se pripremno-demontažni radovi koji obuhvaćaju: - snimanje situacije i mogućnosti izvedbe radova, - koordinacija dinamike izvođenja s tehničkom službom i korisnikom, - izvođenje radova može se odvijati isključivo uz prethodno obavješetenje i dozvolu odgovorne osobe. | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Dobava, polaganje u kabelske police te spajanje napojnog kabela NYY-J 5x10 mm2 od razdjelnika R-POGON (rezervni rastavljač F14) do novog razdjelnika R-POGON-2. U stavku uključen spojni materijal i izrada spoja za navedeni napojni kabel. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara R-POGON. | m | 10 |  | 0
1.3. | Dobava, postava i spajanje nadgradnog ormara IP30 zaštite, prema shemi “R-POGON-2", dimenzija (šxvxd) 600×600×300mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: - odvodnik prenapona 3P+N, Iimp=25kA/100kA - 1 kom., - minijaturni automatski prekidač NG125N, fiksni, 3-p, 25kA, In=40A, montaža na ploču - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 4-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 3-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 4A, B karakteristike, 1-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 4A, C karakteristike, 1-polni, 35 kA - 3 kom., - Rastavna sklopka 100A, NH000, 3-p - 1kom., - Rastalni osigurač 35A - 3 kom., - Instalacijski sklopnik 230V 1P, 1NO, 16A - 3 kom., - Grebenasta sklopka 12A 1P 1-0-2 90 stupnjeva, - 3 kom., - Minijaturni relej, 230V, sa dva preklopna kontakta, 2NO, uključivo podnožje, - 6 kom., | kompl. | 1 |  | 0
- Signalne LED lampice, 230 VAC, zelene - 3 kom., - Signalne LED lampice, 230 VAC, crvene - 3 kom., - sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju opreme u ormare; N i PE sabirnice, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, uvodnice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara.
1.4. | Dobava, ugradnja i spajanje vodova za napajanje elemenata instalacija. Polaganje vodova u postojeće kabelske police i PNT instalacijske cijevi na zidovima:
1.4.1. | - N2XH 2x1,0 mm2 | m | 50 |  | 0
1.4.2. | - NYY-J 3x1,0 mm2 | m | 150 |  | 0
1.4.3. | - N2XH-J 3x1,0 mm2 | m | 150 |  | 0
1.4.4. | - NYY-J 5x1,0 mm2 | m | 150 |  | 0
1.4.5. | - NYY-J 5x4 mm2 | m | 25 |  | 0
1.4.6. | - NYY-J 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0
1.4.7. | - JB-H(St)H 2x2x0,8 mm | m | 5 |  | 0
1.5. | Dobava, isporuka i montaža na strop i zid PNT cijevi , a za polaganje instalacionih vodova:
1.5.1. | - PNT cijev Φ20 mm | m | 20 |  | 0
1.5.2. | - PNT cijev Φ25 mm | m | 25 |  | 0
1.6. | Dobava i montaža metalnih pocinčanih kabelskih polica PK 100 + PPK 100 punog profila za vođenje vodova jake struje. Kabelske police se postavljaju na zidne ili stropne nosače s konzolama koji dolaze na svaki dužni metar trase. Stavka uključuje police, poklopce, kutne elemente, nosače i konzole, i sav montažni materijal. | m | 50 |  | 0
1.7. | Dobava i polaganje na kabelske police cijelom njihovom duljinom voda P/M-Y 1x25 mm2, a od zaštitnih sabirnica u razdjelniku. Vodom uzemljiti kabelske police. | m | 50 |  | 0
1.8. | Dobava, isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala na kabelsku policu. Sabirnica za prihvat kabela presjeka 2,5-25mm2, te okruglih vodiča 7-10 mm. | kom. | 3 |  | 0
1.9. | Dobava materijala i izvedba uzemljenja, a od sabirnica do ostalih većih metalnih masa. Spajanje na metalne mase obvezno uz upotrebu bakrenih stopica, vijka, matice i nazubljenih pločica. Tip kabela H07V-K 16 mm2. Uključivo spojni materijal (obujmice, vijci, matice, podložne pločice i dr.). | m | 50 |  | 0
1.10. | Pripomoć monterima strojarskih instalacija, prilikom spajanja opreme. | sati | 5 |  | 0
1.11. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje analogno adresibilnog ulazno izlaznog modula minimalno sljedećih karakteristika: - 4 nadzirana programabilna ulaza - 2 relejna izlaza 230 VAC - potpuno progrmabilna fail-safe stanja relejnih izlaza u slučaju potpunog gubitka napajanja i komunikacije - ugrađen izolator petlje - ugrađen u zaštitnoj IP 66 plastičnoj kutiji - sukladno HRN EN54-17 ili jednakovrijedno, HRN EN 54-18 ili jednakovrijedno. Komplet sa svim priključnim i prespojnim kabelima, radom i potrebnim montažnim materijalom do pune gotovosti. | kompl. | 1 |  | 0
1.12. | Dobava, isporuka i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog kabela tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela. | m | 20 |  | 0
1.13. | Dobava, isporuka i montaža stropno-zidne metalne obujmice koja ima odobrenje za nošenje kabela s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102-dio 12. Komplet sa zidnim uloškom za pojedinačno nošenje kabela otpornosti 90 minuta. | kom. | 60 |  | 0
1.14. | Ispitivanje, programiranje centrale, puštanje u rad i primopredaja ispitnih protokola i vertifikata ovlaštenih institucija. | kompl. | 1 |  | 0
1.15. | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala kao što su razvodne i instalacijske kutije, gips, tiple, vijci, i dr., a za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1 |  | 0
1.16. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.). Čišćenje prostora nakon izvedenih radova, te odvoz otpada na gradsko odlagalište do 50km. | kompl. | 1 |  | 0
1.17. | Ispitivanje svih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva, i to: - mjerenje otpora izolacije, - mjerenje otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala, - kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, - ispitni list razvodnog ormara. Ispitivanje svih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | kompl. | 1 |  | 0
1.18. | Izrada elaborata s certifikatima ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru. | kompl. | 1 |  | 0
1.19. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja instalacije s unesenim svim promjenama tijekom izvođenja instalacija. Dokumentacija se sastoji od nacrta i tekstualnog dijela te se predaje Investitoru u elektroničkom obliku (dwg,doc,jpg i xls formati) i na papiru u 4 primjerka. | kompl. | 1 |  | 0
D | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## elektroinstalacije gašenje
E | SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
R. br. | Opis stavke | jed. mjere | količina | cijena | iznos
NAPOMENA: Budući da je građevina u kojoj se obavlja rekonstrukcija u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o faznosti izvođenja radova, te o otežanim uvijetima rada, kao što je rad u više smjena i u neradne dane, otežanoj dopremi materijala i dnevnom odnašanju otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu. Izvođač radova je obvezan organizaciju i demobilizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere izvođač mora izvesti, održavati ih i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini i na kraju sve vanjske površine koje su se koristile u tijeku izvedbe radova očistiti.
Sve radove izvoditi na siguran način po pravilima struke u beznaponskom stanju.
Jedinična cijena uključuje: - potrebne zaštite svega što treba štititi, uklanjanje zaštita nakon završetka radova, - sve unutarnje pretovare, transporte i radne skele, - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa, - čišćenje u tijeku izvedbe radova i završno čišćenje nakon završetka radova, - rad, sve pripremne i završne radove, - materijal, osnovni i pomoćni, - odvoz materijala na gradsku deponiju, uključivo troškovi deponiranja i zbrinjavanja.
1.1. | Prije početka izvođenja radova izvode se pripremno-demontažni radovi koji obuhvaćaju: - snimanje situacije i mogućnosti izvedbe radova, - koordinacija dinamike izvođenja s tehničkom službom i korisnikom, - izvođenje radova može se odvijati isključivo uz prethodno obavješetenje i dozvolu odgovorne osobe. | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Dobava, polaganje u kabelske police te spajanje napojnog kabela NYY-J 5x10 mm2 od razdjelnika R-POGON (rezervni rastavljač F14) do novog razdjelnika R-POGON-2. U stavku uključen spojni materijal i izrada spoja za navedeni napojni kabel. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara R-POGON. | m | 10 |  | 0
1.3. | Dobava, postava i spajanje nadgradnog ormara IP30 zaštite, prema shemi “R-POGON-2", dimenzija (šxvxd) 600×600×300mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: - odvodnik prenapona 3P+N, Iimp=25kA/100kA - 1 kom., - minijaturni automatski prekidač NG125N, fiksni, 3-p, 25kA, In=40A, montaža na ploču - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 4-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 32A, C karakteristike, 3-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 4A, B karakteristike, 1-polni, 35 kA - 1 kom., - Minijaturni automatski prekidač, 4A, C karakteristike, 1-polni, 35 kA - 3 kom., - Rastavna sklopka 100A, NH000, 3-p - 1kom., - Rastalni osigurač 35A - 3 kom., - Instalacijski sklopnik 230V 1P, 1NO, 16A - 3 kom., - Grebenasta sklopka 12A 1P 1-0-2 90 stupnjeva, - 3 kom., - Minijaturni relej, 230V, sa dva preklopna kontakta, 2NO, uključivo podnožje, - 6 kom., | kompl. | 1 |  | 0
- Signalne LED lampice, 230 VAC, zelene - 3 kom., - Signalne LED lampice, 230 VAC, crvene - 3 kom., - sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju opreme u ormare; N i PE sabirnice, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, uvodnice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. U cijenu uračunati izradu sheme izvedenog stanja ormara.
1.4. | Dobava, ugradnja i spajanje vodova za napajanje elemenata instalacija. Polaganje vodova u postojeće kabelske police i PNT instalacijske cijevi na zidovima:
1.4.1. | - N2XH 2x1,0 mm2 | m | 50 |  | 0
1.4.2. | - NYY-J 3x1,0 mm2 | m | 150 |  | 0
1.4.3. | - N2XH-J 3x1,0 mm2 | m | 150 |  | 0
1.4.4. | - NYY-J 5x1,0 mm2 | m | 150 |  | 0
1.4.5. | - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
1.4.6. | - NYY-J 5x4 mm2 | m | 25 |  | 0
1.4.7. | - NYY-J 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0
1.4.8. | - JB-H(St)H 2x2x0,8 mm | m | 5 |  | 0
1.5. | Dobava, isporuka i montaža na strop i zid PNT cijevi , a za polaganje instalacionih vodova:
1.5.1. | - PNT cijev Φ20 mm | m | 30 |  | 0
1.5.2. | - PNT cijev Φ25 mm | m | 25 |  | 0
1.6. | Dobava i montaža metalnih pocinčanih kabelskih polica PK 100 + PPK 100 punog profila za vođenje vodova jake struje. Kabelske police se postavljaju na zidne ili stropne nosače s konzolama koji dolaze na svaki dužni metar trase. Stavka uključuje police, poklopce, kutne elemente, nosače i konzole, i sav montažni materijal. | m | 50 |  | 0
1.7. | Dobava i polaganje na kabelske police cijelom njihovom duljinom voda P/M-Y 1x25 mm2, a od zaštitnih sabirnica u razdjelniku. Vodom uzemljiti kabelske police. | m | 50 |  | 0
1.8. | Dobava, isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala na kabelsku policu. Sabirnica za prihvat kabela presjeka 2,5-25mm2, te okruglih vodiča 7-10 mm. | kom. | 3 |  | 0
1.9. | Dobava materijala i izvedba uzemljenja, a od sabirnica do ostalih većih metalnih masa. Spajanje na metalne mase obvezno uz upotrebu bakrenih stopica, vijka, matice i nazubljenih pločica. Tip kabela H07V-K 16 mm2. Uključivo spojni materijal (obujmice, vijci, matice, podložne pločice i dr.). | m | 50 |  | 0
1.10. | Pripomoć monterima strojarskih instalacija, prilikom spajanja opreme. | sati | 5 |  | 0
1.11. | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje analogno adresibilnog ulazno izlaznog modula minimalno sljedećih karakteristika: - 4 nadzirana programabilna ulaza - 2 relejna izlaza 230 VAC - potpuno progrmabilna fail-safe stanja relejnih izlaza u slučaju potpunog gubitka napajanja i komunikacije - ugrađen izolator petlje - ugrađen u zaštitnoj IP 66 plastičnoj kutiji - sukladno HRN EN54-17 ili jednakovrijedno, HRN EN 54-18 ili jednakovrijedno. Komplet sa svim priključnim i prespojnim kabelima, radom i potrebnim montažnim materijalom do pune gotovosti. | kompl. | 1 |  | 0
1.12. | Dobava, isporuka i polaganje bezhalogenog vatrodojavnog kabela tipa JB-H(St)H - poboljšanih svojstava za slučaj požara - konstrukcija kabela: 2x2x0,8 mm - bez halogena, bez ispuštanja otrovnih i korozivnih plinova u slučaju požara - reducirana gustoća dima u slučaju požara - ne širi plamen u okomitom snopu kabela. | m | 20 |  | 0
1.13. | Dobava, isporuka i montaža stropno-zidne metalne obujmice koja ima odobrenje za nošenje kabela s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102-dio 12. Komplet sa zidnim uloškom za pojedinačno nošenje kabela otpornosti 90 minuta. | kom. | 60 |  | 0
1.14. | Ispitivanje, programiranje centrale, puštanje u rad i primopredaja ispitnih protokola i vertifikata ovlaštenih institucija. | kompl. | 1 |  | 0
1.15. | Izdavanje atesta o funkcionalnosti sustava dojave požara od nadležne institucije. | kompl. | 1 |  | 0
1.16. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja instalacije sustava za dojavu požara s unesenim svim promjenama tijekom izvođenja instalacija. Dokumentacija se sastoji od nacrta i tekstualnog dijela te se predaje Investitoru na CD-u (dwg,doc,jpg i xls formati) i na papiru u 4 primjerka. | kompl. | 1 |  | 0
1.17. | Protupožarno brtvljenje minimalne vatrootpornosti 90 min na prolazu kabela između požarnih sektora sa svim potrebnim materijalom, komplet. | kompl. | 2 | Ne nabavlja se. Osigurava Investitor | Ne nabavlja se. Osigurava Investitor
1.18. | Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala kao što su razvodne i instalacijske kutije, gips, tiple, vijci, i dr., a za kompletiranje instalacije. | kompl. | 1 |  | 0
1.19. | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.). Čišćenje prostora nakon izvedenih radova, te odvoz otpada na gradsko odlagalište do 50km. | kompl. | 1 |  | 0
1.20. | Ispitivanje svih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva, i to: - mjerenje otpora izolacije, - mjerenje otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala, - kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, - ispitni list razvodnog ormara. Ispitivanje svih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | kompl. | 1 |  | 0
1.21. | Izrada elaborata s certifikatima ugrađene opreme, svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, izjavom izvoditelja o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, i predaja investitoru. | kompl. | 1 |  | 0
1.22. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja instalacije s unesenim svim promjenama tijekom izvođenja instalacija. Dokumentacija se sastoji od nacrta i tekstualnog dijela te se predaje u elektroničkom obliku (dwg,doc,jpg i xls formati) i na papiru u 4 primjerka. | kompl. | 1 |  | 0
E | ELEKTROINSTALACIJE GAŠENJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## rekap
REKAPITULACIJA
A. | VENTILACIJA UKUPNO:
B. | OTPRAŠIVANJE UKUPNO:
C. | SUSTAV ZA GAŠENJE ISKRE UKUPNO:
D. | ELEKTROINSTALACIJA UKUPNO:
E. | ELEKTROINSTALACIJA GAŠENJE UKUPNO:
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO S PDV-om: